## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 34 de 2015 V1
1
1
21/08/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
21/08/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 33/15
El despacho durante la semana ha sido casi en su totalidad de fuentes renovables salvo por pico y reserva donde se necesitó de motores de CB y PTA.
Dada la situación se debió exportar durante toda la semana.
Los niveles de precipitaciones registrados han sido excepcionales y en todas las centrales se han superado los máximos registrados (del 1994 en adelante) por más de 100 mm.
Se registraron precipitaciones en la cuenca inmediata de Salto de mucha importancia que han producido la apertura de vertederos.
La demanda prevista fue levemente superior a la prevista, será de aprox. 210 GWh

## Slide 4: Perspectivas para la semana 34
En el día de hoy jueves ha solicitado generación a pleno hasta el domingo y compras posteriores hasta el martes cercanas a pleno.
Palmar continuará vertiendo hasta por lo menos el domingo. Terra según los hidrógrafos debe generar durante la semana para no verter aunque podrá generar antes pero para exportar a Argentina, situación que se tratará de minimizar.
Si bien los hidrógrafos de Terra en un horizonte de 10 días finalizan los aportes la experiencia indica que continúa recibiendo aportes por un período importante.
A su vez en caso de generar a pleno con Terra a partir del miércoles, las cotas de Salto Grande y Palmar resultan extremadamente altas. Por lo anterior existe riesgo de vertimiento en todo el sistema por toda la semana.
De acuerdo a las previsiones de temperaturas, existen días bajas temperaturas que minimizaran los efectos del feriado de 25 de agosto previéndose demandas relativamente altas para las registradas.
Existen pronósticos de precipitaciones para la cuencas del río Uruguay y Negro.

## Slide 5: Resultados de los modelos y comentarios
MP/CPC
  El CPC obtiene cotas de 34.8 para SG, 40.1 para Palmar estando las 3 centrales en un equilibrio de precios (a partir de la fecha de finalización de la solicitud de generación a pleno de SG).
SimSee
  El SimSEE obtiene cotas de 34.8 para SG, 39.1 para Palmar para lo cual casi no genera con la central de Terra.
  Caso con generación en SG según solicitado por CTM y luego Terra a pleno, obtiene costo similar y cotas de 35,2 en SG y 39,5 en Palmar
Mensual
  No presenta interés en la presente semana.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto se subdivide en dos períodos:
  Con solicitud de máxima generación en Salto Grande, Palmar a pleno y exportando:
    Auto despachados.
    Salto Grande a pleno
    Palmar a pleno.
    Bonete por potencia
  Sin exportación
    Auto despachados.
    Bonete por potencia
    Salto Grande cota objetivo 34.8
    Palmar cierra la demanda en la semana para la cota objetivo de Salto Grande.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
21/08/2015
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
Mas Motores y PTA por potencia y reserva
Mas Salto Grande por aumento de aportes y mas río Negro por aumento de aportes

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Semana próxima
13
21/08/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 16: Acumulados precipitaciones 7 y 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 18: Programación semanal 2015-34
18
21/08/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 20: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 21: MODELOS
Cotas similares en SG en casos libres
Diferencia de operación en Palmar en casos libres

## Slide 22: Mediano plazo

## Slide 23: Corto plazo, caso con aportes sin lluvias previstas. SG a pleno hasta el martes

## Slide 25: Corto plazo, caso con aportes sin lluvias previstas.

## Slide 27: Caso con SG forzado a pleno hasta el martes y Terra a pleno a partir de miércoles

## Slide 29: Programa de generación de la semana 34/15:
29
21/08/2015
29

## Slide 30: Programa semanal (jueves)

## Slide 31: Programa semanal

## Slide 32: Programa semanal

## Slide 33: Previsión de principales trabajos en la red