## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 02 de 2016 V1
1
1
08/01/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
08/01/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 01/16
Durante la semana el despacho ha sido con los generadores distribuidos, Salto Grande y el Río Negro hasta pleno, siendo necesario eventualmente solicitar a Argentina préstamo de potencia para suministrar algún pico evitando el despacho de unidades térmicas.
Esto último se debió a la todavía escasa potencia disponible de Salto Grande por causa de la importante pérdida de salto por vertimiento en esta central y a la reiterada indisponibilidad de unidades para limpieza de rejas.
En las madrugadas de miércoles, jueves y viernes Argentina no compro los excedentes por lo que se debió reducir potencia en el sistema Uruguayo, se redujo generación distribuida de origen biomasa, río Negro y eólico.
Han ocurrido escasas precipitaciones las que no influyeron mayormente en los aportes a las centrales.
Se han exportado excedentes hidráulicos a Argentina
No se han producido demandas de relevancia debido a que no se produjeron temperaturas altas.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 02
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
  Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 13.500 m3/s sin lluvias y con lluvias previstas. La potencia disponible crece paulatinamente yendo a valores superiores a los 1600 MW para ambos países sobre fines de la semana
  Río Negro, Terra y Baygorria continuaran vertiendo durante toda la semana, Palmar deberá generar forzado en algunos momentos por estar en cotas muy altas y además por el erogado de Baygorria.
No existen pronósticos adicionales de precipitaciones pero para la cuenca del río Uruguay para los próximos días.
Las temperaturas previstas en general no son significativas salvo para el lunes/martes donde rondan los 30 °C las máximas.
Pueden comenzar las pruebas de la conversora nuevamente a partir del jueves.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo al programa previsto por CTM debido a los altos aportes que se están registrando y a los pronósticos de nuevas precipitaciones para ambas cuencas se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema. Se seguirá exportar a Argentina los excedentes.
De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  Salto Grande a pleno exportando excedentes
  Terra a pleno
  Palmar cierra la demanda exportando excedentes

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
08/01/2016
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
Se debió modular la generación frente a la negativa de CAMMESA para importar energía

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Previsiones de generación eólica fecha 1/1/16

## Slide 13: Pronosticos FING

## Slide 14: Previsiones programación diaria

## Slide 15: PRONOSTICOS SEMANA 02/16

## Slide 16: Semana próxima
16
08/01/2016
16

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, miércoles)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 20: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 21: Programación semanal 2016-02
21
08/01/2016
21
Notes: 21

## Slide 22: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 23: MODELOS

## Slide 24: Mediano plazo

## Slide 25: Caso libre, escenario sin lluvias

## Slide 27: SimSEE, CASO LIBRE

## Slide 29: Programa de generación de la semana 02/16:
29
08/01/2016
29

## Slide 30: Programa semanal (jueves)

## Slide 31: Principales trabajos en la red