## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 01 de 2017 V1
1
1
29/12/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
29/12/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 52
La demanda ha sido inferior a la prevista en un valor del orden de los 3 GWh
Se han producido precipitaciones muy intensas en todas las cuencas que han producido aumentos de aportes de diferente magnitud en todas las centrales
Debido a los pronósticos y las lluvias producidas de realizaron varias reprogramaciones durante la semana
Se realizaron los trabajos en el 1-15 y 1-35 de Palmar que implico el despacho de todo el térmico e incluso importación desde Brasil
La conversora de Melo no estuvo disponible durante la realización de los trabajos.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 01
A la fecha existen pronósticos adicionales de mucha importancia para ambas cuencas sobre todo pensando que los escurrimientos presentes han aumentado y por tanto los aportes pueden sufrir un aumento importante.
La previsión de temperaturas es relativamente baja para la época con máximas promedio para la semana lo que sumado al feriado del viernes hace que la previsión de energía semanal sea del orden de 208 GWh.
La previsión de generación eólica será media para la semana entrante

## Slide 5
Modelos
OPERGEN/CPC
  El modelo no despacha termico y despacha Terra a pleno, obtiene cotas de 35,10 y 38,4 m en Salto y Palmar respectivamente
SimSEE
  Se corrieron dos casos
  Caso libre
    No despacha térmico, no despacha Terra a pleno y obtiene cotas de 34,1 y 37,9 m en Salto y Palmar respectivamente
  Ídem al anterior pero con Terra a pleno
    Obtiene costos similares pero mas bajo que el caso anterior y obtiene cotas de 34,5 y 39,0 m en Salto y Palmar respectivamente

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En vista de los pronósticos de precipitaciones se propone el siguiente despacho válido hasta el lunes de la semana entrante:
Terra a pleno
Galofer y Ponlar
Palmar para cota de 38.5 m
Salto Grande cierra demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
29/12/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 14: Semana próxima
14
29/12/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 23/12 (viernes)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 28/12 (jueves)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 20: Programación semanal 2017-51
20
29/12/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: MEDIANO PLAZO

## Slide 24: CPC, caso libre aportes sin lluvias

## Slide 26: SimSEE libre S/E y aportes sin lluvias

## Slide 28: Ídem caso anterior pero con Terra a pleno

## Slide 30: Mensual
No aporta información a la programación de la semana 01/17

## Slide 31: Ejercicio valorización recursos hidráulicos

## Slide 32: Programa de generación de la semana 01/17:
32
29/12/2016
32

## Slide 33: Programa semanal (viernes)

## Slide 34: Datos energéticos diarios

## Slide 35: Datos hidráulicos diarios

## Slide 36: Principales trabajos en la red de Transmisión
No hay trabajos de relevancia para la semana entrante