## Mensual Julio
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | JULIO 2012
Energía Total Mensual
|  |  | 969393.7335 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 4.448%
|  |  | 1742 | Jueves 26; 20:31 hs |  | Acumulado anual |  | 2.65%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.937%
|  |  | 33843 | Miércoles 11
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 184267.8883 |  | MWh
| • Sala B |  | 6451.0462 | MWh
| • 5a |  | 55597.8726 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 70462.872 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • Motores |  | 51756.0975 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central La Tablada | 5915.1852 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | 0 | MWh
| • Unidad 2 |  | 5915.1852 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre | 163882.5897 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 163882.5897 | MWh |  |  | 0 | MWh
| APR | 15337.125 |  |  |  |  | 0 | MWh
| Central Maldonado | 85.8009 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 89019.7848 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Baygorria | 59130.0836 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 182839.1067 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Salto Grande | 172567.31 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica | 0 |  | MWh
| • Exportación térmica | 0 |  | MWh
| Brasil | 51925.4201 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 51925.4201 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 13047.2364 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -22.8 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1602.4963 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 5781.6018 |  | MWh
| Agroland S.A. | -95.2905 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 15.2496 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5865.985 |  | MWh
| Bioener S.A. | 2353.5036 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1036.421 |  | MWh
| Liderdat S.A. | 1231.87 |  | MWh
| Galofer S.A. | 7245.605 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1637.892 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 1983.141 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 2741.423 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 77.35 | 77.3416
[5 empty] | Baygorria | 53.59 | 53.7299
[5 empty] | Palmar | 38.6 | 37.9647
[5 empty] | Salto Grande | 34.99 | 33.69
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0
[5 empty] | Baygorria | 0
[5 empty] | Palmar | 0
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 68 | 41 | 205
|  |  |  | Baygorria | 28 | 29 | 236
|  |  |  | Palmar | 34 | 26 | 251
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A43: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Julio (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | JULIO 2012
Semana 27 (30 de Junio al 6 de Julio)
La demanda neta fue de 211 GWh en la semana. El Miércoles 4 quedó disponible la 6ta unidad luego de lavado y limpieza de Ljungstrom. Se superaron los 1700 MW de potencia de pico alcanzando el pico del año (jueves) y además la máxima demanda diaria se obtuvo el miércoles con 33166 MWh (menos de 30 MWh de diferencia con el pico histórico). Hubieron precipitaciones en la cuenca media del río Uruguay de importancia relativa 30 – 50 mm. En el caso del río Negro las precipitaciones fueron muy importantes y produjeron un cambio importante en las reservas hidráulicas. Durante toda la semana se despacho todo el térmico disponible hasta CTR. Dicha central se saco de servicio económico a partir del miércoles la 0 hs. Se continúo con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera ya que la misma bajó sensiblemente de precio puesto que su origen fue de carbón (128,2 U$S/MWh). Se cerró la semana con cota de Terra en 77.8 m habiendo comenzado la semana con una cota de 77.35 m y la semana 26 con 77.03 m
Semana 28 (7 al 13 de Julio)
La demanda neta fue de 225,5 GWh en la semana. El miércoles 11/7 se produjo un nuevo pico de potencia de 1735 MW (1704 MW el anterior y 1745 MW el histórico) y el máximo histórico de demanda diaria con 33.8 Gwh (33.2 Gwh el anterior). No se produjeron precipitaciones durante la semana en la cuenca del río Negro mientras que en la cuenca del río Uruguay se produjeron precipitaciones moderadas en la media y alta. Durante toda la semana se despacho todo el turbo vapor a pleno, mientras que PTA se despachó modulando contra Salto Grande y luego de todo el río Negro a pleno. Se comenzaron a realizar las pruebas de APR. Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera, salvo el jueves que se sacó de servicio para un trabajo en la red. Se cerró la semana con cota en Terra de aprox. 78,2 m. Se sacó Sala B de sevicio debido a los aportes ocurridos en Salto Grande.
Semana 29 (14 al 20 de Julio)
La demanda neta fue de 217,6 GWh. No se produjeron precipitaciones durante la semana. Durante toda la semana se despacho las unidades 5ta, 6ta y motores de C. Batlle a pleno. PTA se despachó modulando contra Salto Grande y Palmar hasta el lunes que se comenzó con su despacho a pleno. Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera. Se terminó con la cota de Terra en aprox. 78,0 m.
Semana 30 (21 al 27 de Julio)
La demanda neta fue de 218 GWh en la semana. El miércoles 25 se produjo un nuevo pico anual, 1740MW a las 20:26. El jueves 26 se superó dicho valor con un pico de 1742 MW a las 20:31 hs. No se produjeron precipitaciones durante la semana. Durante toda la semana se despacho las unidades 5ta, 6ta y motores de C. Batlle a pleno. PTA se despachó a pleno, bajando su generación durante las pruebas de APR por restricción de la línea. Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (el costo subió a 226 US$/MWh) Se terminó con la cota de Terra en 77,6 m.
Semana 31 (28 de Julio al 3 de Agosto)
La demanda fue del orden de los 222 GWh en la semana. Se produjeron precipitaciones relevantes en las cuencas media y alta de Salto Grande (superiores a los 50mm) que producen un aumento muy importante de aportes (picos de 5500 m3/s). Las citadas lluvias produjeron un aumento muy significativo de las reservas hidráulicas de las represas brasileñas sobre el río Uruguay incluso con vertimiento en algunas. Hubo lluvias escasas en Terra. Se despachó a pleno las unidades 5ta, 6ta y motores de C. Batlle, PTA y APR. Se despachó Terra a pleno y Palmar y Salto Grande para 38 y 33m. Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh) El martes 31/7 la cota de terra se sitúo en 77,34 m y la demanda neta 124,2 GWh.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 27
SEMANA 28
SEMANA 29
SEMANA 30
Todo el térmico disponible
Máximo pico de potencia del año (Jueves 26 20:31 hs.)
SEMANA 31
Vuelve 6ta unidad CB
Máxima demanda histórica (Miércoles 11)
Comienzan pruebas APR