## Mensual Agosto
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | AGOSTO 2012
Energía Total Mensual
|  |  | 885731.1656 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | -3.557%
|  |  | 1629 | Miércoles 1; 20:41 hs |  | Acumulado anual |  | 1.793%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 1.952%
|  |  | 33843 | Miércoles 1
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 142971.6353 |  | MWh
| • Sala B |  | -117.1936 | MWh
| • 5a |  | 29344.5594 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 62868.204 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • Motores |  | 50876.0655 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central La Tablada | -1403.9712 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | 0 | MWh
| • Unidad 2 |  | -1403.9712 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre | 86954.7371 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 86954.7371 | MWh |  |  | 0 | MWh
| APR | 4735.2801 |  |  |  |  | 0 | MWh
| Central Maldonado | 25.6353 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.009 |  | MWh
| • Rivera |  | 0.009 | MWh
| • San Borjas |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 43395.9912 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Baygorria | 40304.1852 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 171782.325 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Salto Grande | 293904.54 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica | 0 |  | MWh
| • Exportación térmica | 0 |  | MWh
| Brasil | 52898.11 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 52898.11 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 14129.5056 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | 64.05 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1651.8226 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 6140.5586 |  | MWh
| Agroland S.A. | -93.375 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 13.956 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5131.8468 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6343.8608 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1684.157 |  | MWh
| Liderdat S.A. | 1675.43 |  | MWh
| Galofer S.A. | 7623.654 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1473.476 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 1849.101 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 2476.987 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 77.3416 | 79.09
[5 empty] | Baygorria | 53.7299 | 54.08
[5 empty] | Palmar | 37.9647 | 39.94
[5 empty] | Salto Grande | 33.69 | 33.44
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0
[5 empty] | Baygorria | 0.20196
[5 empty] | Palmar | 0.54745
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 126 | 41 | 205
|  |  |  | Baygorria | 225 | 29 | 236
|  |  |  | Palmar | 204 | 26 | 251
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)
Note on A43: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Note on G44: Ojo, acá no se consideran las pérdidas de lo q entra por Pay-Conc, habría q ponerlas, pero siempre se hizo sin, para q quede igual al Smec (q mide en la E/S de la línea y no en SG).

## Mensual Agosto (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | AGOSTO 2012
Semana 32 (4 al 10 de Agosto)
La demanda fue unos 206 GWh en la semana, se registró un aumento importante de la temperatura.
Durante toda la semana se despachó a pleno las unidades 5ta, 6ta y motores de C. Batlle y PTA.
Se despachó Terra a pleno hasta el miercoles en donde se fue retirando paulatinamente de servicio debido a muy importantes previsiones de precipitaciones.
Palmar y Salto Grande cerraron la demanda. Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh)
Semana 33 (11 al 17 de Agosto)
La demanda fue del orden de los 202 GWh en la semana.
Durante toda la semana se despachó a pleno las unidades 6ta y motores de C. Batlle. 5° unidad fue autorizado el mantenimiento solicitado el cual se ha extendido.
Debido a las previsiónes de precipitaciónes se genero solamente con 3 unidades de PTA.
El despacho hidráulico se organizo de forma de poder controlar las cotas de corto plazo a través de reducir la generación de PTA y Terra.
Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh)
Semana 34 (18 al 24 de Agosto)
La demanda fue del orden de los 197 GWh en la semana. Durante toda la presente semana se produjeron precipitaciones muy importantes en toda la cuenca del río Negro y en la inmediata de Salto Grande.
Las citadas precipitaciones han tenido como consecuencia que las centrales de Baygorria y Palmar entraran en vertimiento.
El acumulado de precipitaciones del mes de agosto para las centrales de Palmar y Baygorria supera el máximo registrado en el desde 1996.
Durante toda la semana se despachó a pleno las unidades 6ta y motores de C. Batlle. Debido a las precipitaciones se sacó de servicio la central de PTA a partir del lunes.
El despacho hidráulico se organizo de forma de poder controlar las crecidas derivadas de las precipitaciones.
Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh).
Semana 35 (25 al 31 de Agosto)
La demanda fue del orden de los 202 GWh en la semana.
No se producieron precipitaciones de importancia durante la semana salvo el evento que mayoritariamente se produjo el viernes 24.
Debido al citado evento el vertido de Palmar se extendió hasta el miercoles 29 donde se cerro vertederos.
Durante toda la semana se despachó a pleno las unidades de motores de C. Batlle. Las 5° unidad de CB presento problemas de disponibilidad
Palmar se despacho a pleno durante toda la semana, y cerca del fin del vertido en la misma se despacho Terra a pleno.
Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 31
SEMANA 32
SEMANA 33
SEMANA 34
Terra a Pleno
SEMANA 35
Sale de servicio APR
Palmar a pleno
Sale de servicio PTA
Sale de servicio 5ta CB
Vertimiento en Palmar
Entra 5ta CB