## Mensual Noviembre
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | NOVIEMBRE 2012
Energía Total Mensual
|  |  | 791725.1136 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 3.666%
|  |  | 1508 | Miércoles 7; 21:33 hs |  | Acumulado anual |  | 2.05%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 1.692%
|  |  | 30312.1794 | Miércoles 7
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 55882.0859 |  | MWh
| • Sala B |  | -118.7377 | MWh
| • 5a |  | 23822.298 | MWh
| • 6a |  | 7825.6248 | MWh
| • Motores |  | 24352.9008 | MWh |  |  | 775.7292 | MWh
| Central La Tablada | 3931.7824 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | 5237.055 | MWh |  |  | 1285.2236
| • Unidad 2 |  | -1305.2726 | MWh |  |  | 1278.3014 | MWh
| Central P. del Tigre | 59942.1074 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 59942.1074 | MWh |  |  | 3494.3326 | MWh
| APR | -48.941 |  |  |  |  | 1183.983 | MWh
| Central Maldonado | 28.266 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.009 |  | MWh
| • Rivera |  | 0.009 | MWh
| • San Borjas |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 89594.5844 |  | MWh |  |  | 4024 | MWh
| C.H. Baygorria | 54354.0004 |  | MWh |  |  | 873 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 142524.5465 |  | MWh |  |  | 12288.9553 | MWh
| C.H. Salto Grande | 340881.0599 |  | MWh |  |  | 27511 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica | 44697 |  | MWh
| • Exportación térmica | 8366 |  | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 16360.8108 |  | MWh |  |  | 209.8408 | MWh
| Zenda Leather S.A. | 485.46 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1039.3118 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 4721.5384 |  | MWh
| Agroland S.A. | -132.6441 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 9.2832 |  | MWh
| Engraw S.A | 60.019 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 6306.317 |  | MWh |  |  | 35.3674 | MWh
| Bioener S.A. | 6323.6485 |  | MWh |  |  | 41.7574 | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1225.984 |  | MWh |  |  | 4.199
| Liderdat S.A. | -9.388 |  | MWh
| Galofer S.A. | 5370.236 |  | MWh |  |  | 41.68 | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 163.798 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 1998.083 |  | MWh |  |  | 15.257 | MWh
| Kentilux S.A. | 2553.607 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 81.03 | 79.65
[5 empty] | Baygorria | 54.09 | 53.77
[5 empty] | Palmar | 40.02 | 38.95
[5 empty] | Salto Grande | 34.79 | 33.62
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0.12904
[5 empty] | Baygorria | 0.012729
[5 empty] | Palmar | 0.15051
[5 empty] | Salto Grande | 0.96319
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 36 | 41 | 205
|  |  |  | Baygorria | 36 | 29 | 236
|  |  |  | Palmar | 31 | 26 | 251
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on G44: Ojo, acá no se consideran las pérdidas de lo q entra por Pay-Conc, habría q ponerlas, pero siempre se hizo sin, para q quede igual al Smec (q mide en la E/S de la línea y no en SG).
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Noviembre (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | MENSUAL NOVIEMBRE 2012
Semana 44 (27 de Octubre al 2 de Noviembre)
La demanda se situó en los 175.7 GWh semanales.
Durante la semana se despacharon a pleno todas las unidades hidráulicas disponibles, exportándose el excedente a Argentina. Aumentaron los aportes de Salto Grande y se informó riesgo de vertimiento a partir del 29/10. Las lluvias en el Rio Negro no fueron abundantes, pero igual las centrales de esa cuenca virtieron durante toda la semana. Se terminó la semana con cota de Terra en 81 m.
Semana 45 (3 al 9 de Noviembre)
La demanda se situó en los 192.4 GWh semanales, 17 GWh mas que en la semana anterior debido a las altas temperaturas registradas. No se produjeron lluvias durante la semana. Salto Grande cerro vertederos el Miércoles 7 y Terra y Palmar el Martes 6.Se despachó térmico para el suministro de picos de potencia. CTR 1 es entregada a explotación. En la medida que se cerraron vertederos se comenzó a disminuir la generación hidráulica acumulando en Terra. No se importo energía durante la semana. Se exportaron excedentes hasta el miércoles con un monto aproximado de 28 GWh (40 GWh se exportaron en la semana 45) Tanto miércoles como jueves se exportó térmico a Argentina. Se terminó la semana con cota de Terra en aprox. 80.7 m.
Semana 46 (10 al 16 de Noviembre)
La demanda se situó en los 177.6 GWh semanales (15 GWh menos que la semana anterior). No se produjeron lluvias de relevancia durante la semana. No fue necesario despachar térmico para el suministro de picos de potencia. A partir del martes a al hora 0 hubo despacho económico de Motores de CB y Generación distribuida despachable. A partir del martes quedó indisponible 6ta CB por pinchaduras en el sobrecalentador y se solicitó el arranque de la unidad 5 de Central Batlle. Se genero a pleno con Palmar durante toda la semana salvo por control de tensión.Terra fue despachada desde el lunes a pleno (debido a las altas cotas de SG y Palmar en el fin de semana).No se importo ni exportó energía durante la semana.Se terminó la semana con la cota de Terra en aprox. 80.4 m.
Semana 47 (17 al 23 de Noviembre)
La demanda se situó en los 187.8 GWh semanales (10 GWh mayor que en la semana anterior). Prácticamente no se produjeron precipitaciones durante la semana, disminuyendo los aportes en SG de manera importante. Durante la semana se despacho Gen. Dist. Centralizada, Motores y 5ta unidad de CB y partir del miércoles a la hora 0 se despachó económico Punta del Tigre. Se generó a pleno con Terra y Palmar durante toda la semana salvo por control de tensión. Salto Grande cerró la demanda.No se importo ni exportó energía durante la semana. Se terminó la semana con la cota de Terra en 80.1 m.
Semana 48 (24 al 30 de Noviembre)
La demanda se situó en los 184.1 GWh semanales (aprox. 4 GWh mayor que la semana anterior). No se se produjeron precipitaciones de relevancia durante la semana. Los aportes de Salto Grande siguieron bajos. Durante la semana se despacho Gen. Dist. Centralizada, Motores, 5° y 6° unidad (a partir del domingo) de CB y Punta del Tigre.Se generó a pleno con Terra durante toda la semana,Palmar y Salto Grande cerrando la demanda. No se importó ni exportó durante la semana. Se terminó la semana con la cota de Terra en 79.7 m. Sala B ha quedado indisponible por falta de personal. Se va a procurar dejarla disponible en breve plazo.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
Sale 5a unidad
Entra PTA
Vuelve 5ta unidad
Sale de servicio PTA
Sale PTA
Sale 6ta unidad
Tormenta azota Uruguay
Vierte Palmar
Fin de Import. Brasil
Generación CTR1 por pruebas
Vierte SG
Generación Forzada de Punta del Tigre por limpieza de gasoducto
Vierte Terra
Exportación a Argentina de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande
SEMANA 44
SEMANA 45
SEMANA 46
6ta CB indisponible
SEMANA 47
SG cierra vertederos
Pamar y Terra cierran vetederos
Generación Motores CB
SEMANA 48
Exportación a Argentina de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande
Exportación térmico a Argentina
Arranque 5ta CB
6ta CB disponible
Pruebas CTR1
Térmico para demanda Uruguay