## Mensual Diciembre
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | DICIEMBRE 2012
Energía Total Mensual
|  |  | 851003.756 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 4.624%
|  |  | 1522 | Miércoles 5 |  | Acumulado anual |  | 2.264%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.264%
|  |  | 31088.9381 | Lunes 24
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 79649.9961 |  | MWh
| • Sala B |  | -122.3775 | MWh
| • 5a |  | 28841.6304 | MWh
| • 6a |  | 29313.6312 | MWh
| • Motores |  | 21617.112 | MWh
| Central La Tablada | -2368.0764 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1079.5284 | MWh
| • Unidad 2 |  | -1288.548 | MWh
| Central P. del Tigre | 63082.91 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 63082.91 | MWh
| APR | 20601.219
| Central Maldonado | 68.511 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 53341.8744 |  | MWh
| C.H. Baygorria | 37384.4821 |  | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 176187.3741 |  | MWh
| C.H. Salto Grande | 373882.96 |  | MWh |  |  | 2161 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 2161 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 18872.676 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | 473.865 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1297.1897 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 5345.2522 |  | MWh
| Agroland S.A. | -145.6563 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 8.3904 |  | MWh
| Engraw S.A | 58.459 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 6397.7634 |  | MWh
| Bioener S.A. | 5601.8599 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1258.649 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -10.426 |  | MWh
| Galofer S.A. | 5038.381 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 245.027 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 1972.484 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 2930.887 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 79.65 | 79.61
[5 empty] | Baygorria | 53.77 | 53.58
[5 empty] | Palmar | 38.95 | 39.41
[5 empty] | Salto Grande | 33.62 | 35.43
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0
[5 empty] | Baygorria | 0
[5 empty] | Palmar | 0
[5 empty] | Salto Grande | 1.0006
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 161 | 31 | 334
|  |  |  | Baygorria | 226 | 23 | 288
|  |  |  | Palmar | 237 | 8 | 336
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Diciembre (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | MENSUAL DICIEMBRE 2012
Semana 49 (1 al 7 de Diciembre)
La demanda fue del orden de los 202 GWh en la semana (14 GWh más que en la semana anterior). No se han producido precipitaciones en la cuenca de Salto Grande, sus aportes disminuyeron. Sobre el río Negro se han producido muy importantes precipitaciones. Se informó en Palmar riesgo de vertimiento. Se despachó Gen. Dist. Centralizada, Motores, 5° y 6° unidad de CB, Punta del Tigre y APR. Se realizaron trabajos previstos que redujeron la generación de PTA y APR. Se generó a pleno con Terra durante toda la semana. Salto Grande cerró la demanda No se importó durante la semana No se exportó durante la semana Se terminó la semana con la cota de Terra en 79.3 m.
Semana 50 (8 al 14 de Diciembre)
La demanda se situó en los 196 GWh. Durante la semana se han producido precipitaciones en todas las cuencas del río Negro y Uruguay. Durante la semana se despachó Gen. Dist. Centralizada, Motores, 5° y 6° unidad de CB. APR se sacó de servicio el miércoles 12 y PTA el viernes 14. Se generó a pleno con Terra durante toda la semana controlando la cota de Baygorria. Salto Grande cerró la demanda No se contó con importación energía durante la semana No se exportó durante la semana La cota de Terra al final de la semana fue de 79.5 m.
Semana 51 (15 al 21 de Diciembre)
La demanda fue del orden de los 194 GWh Se produjeron muy importantes precipitaciones en la cuenca del río Negro e inmediata del río Uruguay. Desde el lunes 17 salió toda la generación térmica salvo la generación distribuida de despacho centralizado. El jueves 20 se retiró todo el térmico del sistema. A partir del jueves 20 se declaró riesgo de vertimiento en Salto Grande. Terra cerró la demanda. No se importó durante la semana No se exportó durante la semana Se terminó la semana con la cota de Terra situada alrededor de los 79.5 m.
Semana 52 (22 al 29 de Diciembre)
La demanda se situó en los 191 GWh Durante la semana se han producido precipitaciones en la cuenca del río Uruguay que han producido un aumento importante de aportes. Se levantó la declaración de riesgo de vertimiento el jueves 27 para Palmar. No se despachó térmico durante la semana salvo generación distribuida y motores por la alta demanda en el día 24 Salto Grande se despachó a pleno Se generó con Palmar a pleno durante toda la semana y Terra cerró la demanda. No se importó durante la semana Se exportó durante la semana Terra quedó con una cota de 79.6 m.
Semana 1 del 2013 (30 de Diciembre 2012 al 4 de Enero 2013)
Hubo una demanda de 180 GWh. Se contó con precipitaciones en todas las cuencas fundamentalmente el 31/12. No se despachó térmico durante la semana salvo generación distribuida. Durante toda la semana Salto Grande se despachó a pleno Primero se despachó Terra para cota de Palmar 39.65 No se importó durante la semana Se exportó durante la semana Se terminó con la cota de Terra en aprox. 79.7 m.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 49
SEMANA 50
SEMANA 51
SEMANA 52
Palmar en riesgo de vertimiento
SEMANA 1 del 2013
Máxima demanda del mes (31089 MW)
Salto Grande a pleno
Reducción de la generación de PTA
Terra a pleno
Sale APR
Sale PTA
Sale el térmico