## Mensual Mayo
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | MAYO 2013
Energía Total Mensual
|  |  |  | 862314.145 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 6.999%
|  |  |  | 1627 | Viernes 17, 20:35 hs. |  | Acumulado anual |  | 1.024%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 1.489%
|  |  |  | 27409.6974 | Viernes 17
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
|  | Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
|  | Central Batlle | 88414.5998 |  | MWh
|  | • Sala B |  | 1308.9953 | MWh
|  | • 5a |  | 0 | MWh
|  | • 6a |  | 45821.052 | MWh
|  | • Motores |  | 41284.5525 | MWh
|  | Central La Tablada | -1584.4032 |  | MWh
|  | • Unidad 1 |  | -1161.4194 | MWh
|  | • Unidad 2 |  | -422.9838 | MWh
|  | Central P. del Tigre | 49810.8153 |  | MWh
|  | • Gas |  | 0 | MWh
|  | • Gasoil |  | 49810.8153 | MWh
|  | APR A | -8.302
|  | APR B | 1946
|  | Central Maldonado | -0.068 |  | MWh
|  | Grupos Diesel | 0.009 |  | MWh
|  | • Rivera |  | 0.009 | MWh
|  | • San Borjas |  | 0 | MWh
|  | Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
|  | C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 72877.8324 |  | MWh
|  | C.H. Baygorria | 55238.7629 |  | MWh
|  | C.H. Constitución (Palmar) | 203175.2808 |  | MWh
|  | C.H. Salto Grande | 335112.1425 |  | MWh
|  | Intercambios | Por País
|  | Argentina | 0 |  | MWh
|  | • Importación Contrato |  | 0 | MWh
|  | • Importación Contingente |  | 0 | MWh
|  | • Exportación hidráulica |  | 0 | MWh
|  | • Exportación térmica |  | 0 | MWh
|  | Brasil | 0 |  | MWh
|  | • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
|  | • Importación por SADI |  | 0 | MWh
|  | • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
|  | UPM S.A. (ex-Botnia) | 23922.54 |  | MWh
|  | Zenda Leather S.A. | -15.173 |  | MWh
|  | Nuevo Manantial S.A. | 1342.8475 |  | MWh
|  | Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 5786.5075 |  | MWh
|  | Agroland S.A. | -114.762 |  | MWh
|  | Las Rosas Maldonado | 8.569 |  | MWh
|  | Engraw S.A | 54.533 |  | MWh
|  | Fenirol S.A. | 5982.1036 |  | MWh
|  | Bioener S.A. | 5646.4558 |  | MWh
|  | Weyerhaeuser Productos S.A. | 666.597 |  | MWh
|  | Liderdat S.A. | -11.214 |  | MWh
|  | Galofer S.A. | 7152.363 |  | MWh
|  | Alcoholes del Uruguay S.A. | 639.066 |  | MWh
|  | Ponlar S.A. | 2197.67 |  | MWh
|  | Kentilux S.A. | 4256.023 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
Hubo una demanda de 180 GWh. Se contó con precipitaciones en todas las cuencas fundamentalmente el 31/12. No se despachó térmico durante la semana salvo generación distribuida. Durante toda la semana Salto Grande se despachó a pleno Primero se despachó Terra para cota de Palmar 39.65 No se importó durante la semana Se exportó durante la semana Se terminó con la cota de Terra en aprox. 79.7 m.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 77.31 | 78.25
[6 empty] | Baygorria | 53.9 | 53.79
[6 empty] | Palmar | 38.66 | 37.97
[6 empty] | Salto Grande | 34.32 | 33.2
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0.1342
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 158 | 3 | 318
[5 empty] | Baygorria | 188 | 9 | 287
[5 empty] | Palmar | 128 | 10 | 272
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)
Note on A43: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)

## Mensual Mayo (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | MAYO 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 19 (04 de mayo al 10 de mayo de 2013)
Durante la semana no se produjeron precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas. Debido a las precipitaciones que ocurrieron sobre fines de la semana 18 se abrieron vertederos en Baygorria los que se cerraron en el fin de semana. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores y 6° unidad de Central Batlle se despacharon hasta el lunes, 6° unidad estuvo forzada en dicho período. Se comenzó la semana sin generar con Terra para bajar cotas en Salto Grade y Palmar, situación que cambio el viernes donde se despacho a pleno en función de la programación de la semana 20. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
Semana 20 (11 de mayo al 17 de mayo de 2013)
Existieron precipitaciones que produjeron un aumento en los aportes de 1000 m3/s en la cuenca del río Uruguay. Debido a los primeros fríos la demanda ha respondido muy rápidamente notándose un aumento en ella. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores y 6° unidad de Central Batlle a partir del jueves. Se generó a pleno con el río Negro y se cerró la demanda con Salto Grande. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
Semana 21 (18 de mayo al 24 de mayo de 2013)
Durante la semana no se han producido precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas involucradas. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores y 6° de CB a pleno durante toda la semana y a partir del miércoles Punta del Tigre a pleno. Se generó a pleno con el río Negro y se cerró la demanda con Salto. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
Semana 22 (25 de mayo al 31 de mayo de 2013)
Durante la semana no se han producido precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas involucradas. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores, 6° de CB y Punta del Tigre a pleno durante toda la semana. Se generó a pleno con Terra y se cerró la demanda con Salto Grande. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 18
SEMANA 19
SEMANA 20
SEMANA 21
Máxima demanda del mes (27.409 MWh)
SEMANA 22