## Mensual OCTUBRE
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | OCTUBRE 2013
Energía Total Mensual
|  |  | 806186.2177 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 0.7382%
|  |  | 1564.18 | Martes 1, 20:42 hs |  | Acumulado anual |  | 2.29%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.587%
|  |  | 29261.9553 | Martes 1/10
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 22576.2685 |  | MWh
| • Sala B |  | -120.263 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 13320.072 | MWh
| • Motores |  | 9376.4595 | MWh
| Central La Tablada | -2789.8848 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1370.4804 | MWh
| • Unidad 2 |  | -1419.4044 | MWh
| Central P. del Tigre | 38407.8666 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 38407.8666 | MWh
| APR A | 6827.985 |  | MWh
| APR B | 7092.225 |  | MWh
| APR C | 256.2847 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 8.473 |  | MWh
| Montevideo B Motores | 42.676 |  | MWh
| Central Maldonado | -0.2803 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.015 |  | MWh
| • Rivera |  | 0.009 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 86391.3348 |  | MWh
| C.H. Baygorria | 56051.3506 |  | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 145803.21 |  | MWh
| C.H. Salto Grande | 393943.26 |  | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 21683.5116 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | 492.162 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1403.53 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 2470.2326 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2492.8749 |  | MWh
| Agroland S.A. | -121.177 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 68.442 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 22.904 |  | MWh
| Engraw S.A | 51.165 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5572.0682 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | -3029.5718 |  | MWh
| Bioener S.A. | 4378.1848 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1308.502 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -11.835 |  | MWh
| Galofer S.A. | 8204.981 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1302.15 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 991.822 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| ASAHI S.A | 74.572 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 4431.516 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 79.59 | 79.53
[5 empty] | Baygorria | 53.65 | 53.49
[5 empty] | Palmar | 39 | 38.16
[5 empty] | Salto Grande | 33.72 | 34.24
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0
[5 empty] | Baygorria | 0
[5 empty] | Palmar | 0
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 145 | 11 | 246
|  |  |  | Baygorria | 115 | 21 | 275
|  |  |  | Palmar | 70 | 27 | 276
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual OCTUBRE (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | OCTUBRE 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 40 (28 de septiembre al 04 de octubre)
No se produjeron precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas. Se registraron aportes promedio de 8660 m3/s en Salto Grande. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 195,7 GWh. Se despachó generación forzada y auto despachada, 6ta unidad forzada por trabajos en Trasmisión, Generación de despacho centralizado (Fenirol, Galofer, Ponlar) , Palmar a pleno hasta el Lunes por riesgo de Vertimiento,Salto Grande hasta pleno, Bonete hasta pleno (a pleno desde el 1º) y Bioener, Motores y Punta del Tigre cerraron demanda en los picos . No hubo intercambio de energía con los países vecinos. Se terminó la semana con 79,6 m en Bonete.
Semana 41 (05 de octubre al 11 de octubre)
No se produjeron precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas. Se registraron aportes promedio de 4750 m3/s en Salto Grande. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 180,9 GWh., aprox. 15 GWh inferior que la semana anterior. Se despachó Generación forzada y autodespacha,5° unidad de CB (por pruebas),Generación de despacho centralizado, Bonete a pleno, Palmar casi a pleno y Salto Grande cerró demanda. No hubo intercambio de energía con los países vecinos. Se terminó la semana con 79,4 m en Bonete.
Semana 42 (12 de octubre al 18 de octubre)
No se produjeron precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas. Se registraron aportes promedio de 3230 m3/s en Salto Grande. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 180,6 GWh. Durante la semana se desarrollaron medidas gremiales en toda UTE, lo que tuvo como consecuencia la afectación de la disponibilidad del parque generador. Se despachó Generación autodespachada,Generación biomasa de despacho centralizado, 6ta unidad de central Batlle,Terra a pleno, Palmar para cota 37,8 m y Salto Grande cerró demanda. A partir de la hora energética 14 del Jueves 17 se reprogramó la semana, entrando Punta del Tigre. A partir del Viernes se normalizó la situación en UTE ingresando al despacho Motores y 6ta unidad de Central Batlle. No hubo intercambio de energía con los países vecinos. Se terminó la semana con 79,2 m en Bonete.
Semana 43 (19 de octubre al 25 de octubre)
Durante la semana se produjeron precipitaciones en la cuenca media y alta del río Uruguay, ocasionando un aumento significativo de los aportes previstos inicialmente de 2300 m3/s. Se produjeron aportes menos significativos en las cuencas de las centrales del Río Negro. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 178,5 GWh. Despacho hasta el Lunes 21:Generación forzada y autodespachada,Generación de despacho centralizado, Motores CB,6ta unidad de Central Batlle,Terra y Baygorria,PTA,APR A,APR B,Palmar y Salto Grande cerraron demanda. Debido a las lluvias ocurridas en la cuenca media de SG , aumentaron los aportes esperados en SG a 3300 m3/s y 3100 m3/s para la presente y siguiente semana. Por tanto, se reprogramó la semana a partir del Martes sacando de servicio APR A y B. El Jueves 24 se registraron aportes de 42 mm en la cuenca alta de S.G, determinando aportes esperados de 3480 m3/s y 4300 m3/s para la presente y siguiente semana. Esto determino que se sacara de servicio PTA a partir de las 14 hs del Jueves. No hubo intercambio de energía con los países vecinos. Se terminó la semana con 79 m en Bonete.
Semana 44 (26 de octubre al 01 de noviembre)
Durante la semana ocurrieron precipitaciones en todas las cuencas que produjeron aumentos importantes en los aportes de todas las centrales. En particular, en SG se produjo un aumento en los aportes, desde los aprox. 6000 informados el viernes a los 9000 m3/s a producirse durante la semana. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 203,3 GWh. En función de dichos aumentos y de la presencia de pronósticos de mucha importancia (para fines de la semana 44) se fue cambiando el despacho en varias oportunidades: Hasta la hora 15 del Domingo se despachó Generación forzada y autodespachada,Generación de despacho centralizado,Terra hasta pleno para Baygorria a pleno, Motores de CB,6° unidad CB, Palmar y Salto Grande cerraron demanda. A partir de dicha hora se llevó a mínimo técnico la 6ta unidad de CB por aumento en los aportes previstos de SG. A partir del Martes 29 se volvió a reprogramar la semana por nuevos aumentos en los aportes de SG, sacando de servicio 6ta CB y generando a pleno con SG con riesgo de vertimiento en dicha central. El miércoles 30 aparecieron pronósticos de precipitaciones en Rio Negro por lo que se saco de servicio Motores y se declaro riesgo de vertimiento en Palmar (además de SG). Desde las 15 hs. del Jueves se declaró riesgo de vertimiento en todas las centrales del SIN. No hubo intercambio de energía con los países vecinos. Se terminó la semana con 79,6 m en Bonete.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 40
SEMANA 41
SEMANA 42
SEMANA 43
SEMANA 44
Salto hasta pleno y Bonete a Pleno
6ta Forzada
Máxima demanda y pico de potencia del mes (29.262 MWh y 1564 MW)
Se soluciona indisponibilidad por conflicto gremial
Bonete a Pleno
Térmico hasta APR B
Térmico hasta 6ta CB
Suben Aportes en S.G
Riesgo de vertimiento S.G, SG a pleno
6ta mín. técnico
Riesgo Vertimiento todas las centrales hidroeléctricas del SIN