## Mensual ENERO
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-01-01
Energía Total Mensual
|  |  | 911082.4206 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | 4.008%
|  |  | 1734 | Viernes 17, 15:23 hs. |  | Acumulado anual |  | 4.008%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.957%
|  |  | 35867 | Jueves 23
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 138879.9497 |  | MWh
| • Sala B |  | 20959.8995 | MWh
| • 5a |  | 15563.259 | MWh
| • 6a |  | 63823.3032 | MWh
| • Motores |  | 38533.488 | MWh
| Central La Tablada | -529.5246 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -529.5246 | MWh |  |  | 7285.62
| • Unidad 2 |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre | 79103.8825 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 79103.8825 | MWh |  |  | 28426.86
| APR A | 10084.103 |  | MWh |  |  | 14427.01
| APR B | 8725.928 |  | MWh |  |  | 15527.13
| APR C | 7445.9441 |  | MWh |  |  | 16127.42
| Montevideo A Motores | 0 |  | MWh |  |  | 1688.572
| Montevideo B Motores | -14.214 |  | MWh |  |  | 2056.57
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 97615.4496 |  | MWh
| C.H. Baygorria | 62969.0857 |  | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 148326.9183 |  | MWh
| C.H. Salto Grande | 308388.1662 |  | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | -85539.182 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 | MWh
| • Exportación térmica |  | 85539.182 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 16887.6636 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | 698.387 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1297.2301 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 2025.7587 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 1725.7943 |  | MWh
| Agroland S.A. | -169.76 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | -192.968 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 38.655 |  | MWh
| Engraw S.A | 63.389 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5914.2232 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | -1785.5602 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6235.0119 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1301.575 |  | MWh
| Liderdat S.A. | 1912.243 |  | MWh
| Galofer S.A. | 7597.274 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | -168.349 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2344.017 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| ASAHI S.A | 70.082 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 3854.896 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 79.81 | 78.75
[5 empty] | Baygorria | 53.73 | 54.21
[5 empty] | Palmar | 37.95 | 38.15
[5 empty] | Salto Grande | 33.31 | 32.92
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0
[5 empty] | Baygorria | 0.086029
[5 empty] | Palmar | 0
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos enero
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 234 | 19 | 256
|  |  |  | Baygorria | 258 | 14 | 258
|  |  |  | Palmar | 275 | 16 | 275
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual ENERO (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  |  | 2014-01-01
911082.4206
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 53 - 2013 (28 de diciembre al 3 de enero)
Durante la semana el despacho fue el siguiente: - Terra a pleno, todo el térmico disponible a pleno hasta PTA hasta el 31/12, Palmar con cota objetivo de 38,3 m - A partir del 31/12 la central APR paso al despacho uruguayo en modalidad económica. Se exportó energía a Argentina de origen APR y CTR hasta el 31/12. Quedo habilitada la central AGREKKO para la exportación solamente La Sala B comenzó su arranque en el día 2/1
Semana 1 (04 de enero al 10 de enero)
La operación de la semana se vio fuertemente condicionada por el fuerte aumento de aportes de SG y por el descenso de la demanda respecto de la semana anterior. El despacho mantuvo Terra a pleno durante la semana y el siguiente térmico en función de las reprogramación subsiguientes: – El viernes 3/1 se modifica la propuesta original sacando CTR y dejando APR a pleno para la demanda uruguaya – A partir del lunes 6/1 a las 12 horas la central APR queda para la demanda argentina y se despacha PTA para cotas de 35 m en SG y 38.4 m en Palmar – Debido al descenso de la demanda las citadas cotas fueron superadas sin necesidad de PTA la que quedo para Argentina a partir del miércoles 7/1 a media tarde El lunes 6 de enero se recomenzó la exportación de energía hacia Argentina en la medida que quedaron libres del despacho económico las centrales de APR y PTA. También se exportó con AGREKKO. La demanda de energía en la presente semana fue aproximadamente 200 GW (10% inferior a la semana anterior).
Semana 2 (11 de enero al 17 de enero)
Durante el fin de semana de la semana 2 se produjeron precipitaciones de relativa importancia en la cuenca inmediata y media del río Uruguay lo que sumado a las altas cotas de los lagos de corto plazo, a que Argentina no estaba tomando energía y los aportes que estaba recibiendo SG llevaron a la decisión de modular el térmico a fuel oil. El 13/1 quedaron indisponibles las unidades 5° y Sala B de central Batlle, la segunda encendió el jueves 16. La demanda fue aproximadamente 208 GWh. El miércoles 16 de enero se recomenzó la exportación de energía hacia Argentina las centrales de APR, PTA y CTR. También se exportó con AGREKKO.
Semana 3 (18 de enero al 24 de enero)
Las temperaturas han sido muy altas durante la semana en concordancia con lo previsto, aunque durante la misma las previsiones han cambiado frecuentemente. El lunes en función de las previsiones de temperaturas y de precipitaciones se sacó de servicio la central PTA en concordancia con lo previsto en el informe de programación. Se exporto a Argentina durante la semana (sabado y de lunes a viernes) energía de las centrales de APR, PTA y CTR. También se exportó con AGREKKO La demanda alcanzada fue del orden de los 227 GWh
Semana 4 (25 de enero al 31 de enero)
Durante la semana se produjeron importantes precipitaciones principalmente en la cuenca de río Negro las que han producido aportes importantes en todas las centrales del rio Negro. El jueves Baygorria comenzó a verter. Los acumulados de precipitaciones correspondientes al mes de enero resultan muy importantes y tanto Palmar como Baygorria superaron los acumulados máximos desde 1944. Las precipitaciones que se esperaban para la cuenca del río Uruguay prácticamente no existieron lo que llevó a adelantar la generación de PTA el domingo. Se exporto energía de origen térmico a Argentina. Una unidad de Palmar sufrió la rotura de un sello por lo cual la misma ha quedado indisponible previéndose entre nuevamente en servicio el viernes.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 53 - 2013
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
Se saca de servicio PTA
Centrales APR sólo para abastecer a Argentina
Exportación a Argentina APR, PTA, CTR, AGREKKO
Comienza arranque Sala B
Fuera de Servicio centrales SALA B y 5ta de Central Batlle
Entra en sercicio Sala B
Exportación a Argentina APR, PTA, CTR, AGREKKO
Energía Diaria Máxima 35867 MWh - Jueves 23/1
Exportación a Argentina origen térmico
Se saca de servicio PTA
Entra en servicio PTA