## Mensual FEBRERO
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-02-01
Energía Total Mensual
|  |  | 779716.1396 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2014-2013)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | 0.0264%
|  |  | 1621 | Miércoles 5, 21:33 hs. |  | Acumulado anual |  | 2.133%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 3.084%
|  |  | 31596 | Miércoles 5
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 88699.8231 |  | MWh
| • Sala B |  | 1876.3353 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 49862.6808 | MWh
| • Motores |  | 36960.807 | MWh
| Central La Tablada | -1195.3584 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1195.3584 | MWh
| • Unidad 2 |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre | 41011.5184 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 41011.5184 | MWh |  |  | 2284.91
| APR A | 156.441 |  | MWh |  |  | 898.47
| APR B | 47.9697 |  | MWh |  |  | 839.3
| APR C | 134.8852 |  | MWh |  |  | 788.25
| Montevideo A Motores | -14.446 |  | MWh
| Montevideo B Motores | -13.602 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.015 |  | MWh
| • Rivera |  | 0.009 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 91729.8 |  | MWh
| C.H. Baygorria | 56883.2449 |  | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 217909.6308 |  | MWh
| C.H. Salto Grande | 241711.8275 |  | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | -4810.93 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 | MWh
| • Exportación térmica |  | 4810.93 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 16845.678 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | 936.533 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1068.9544 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 1302.9956 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 1244.0196 |  | MWh
| Agroland S.A. | -40.554 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | -86.938 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 77.684 |  | MWh
| Engraw S.A | -47.735 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5375.3706 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | -2711.7241 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6035.0966 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1202.764 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -2.028 |  | MWh
| Galofer S.A. | 6362.399 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | -175.631 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2016.041 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| ASAHI S.A | 55.871 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 3344.316 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 78.78 | 80.9
[5 empty] | Baygorria | 54.13 | 54.19
[5 empty] | Palmar | 38.57 | 39.51
[5 empty] | Salto Grande | 32.66 | 33.52
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0.14167
[5 empty] | Baygorria | 0.39079
[5 empty] | Palmar | 2.629
[5 empty] | Salto Grande | 0.0162
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos febrero
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 248 | 40 | 378
|  |  |  | Baygorria | 250 | 41 | 539
|  |  |  | Palmar | 279 | 47 | 472
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual FEBRERO (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  |  | 2014-02-01
779716.1396
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 5 (01 de febrero al 07 de febrero)
Para el abastecimiento de la demanda se despachó las centrales de R. Negro a pleno, Motores de Central Batlle, 6ta Unidad hasta que quedó indisponible, Sala B hasta la reprogramación y Salto Grande cerró demanda. Fue necesaria la generación de Punta del Tigre para el pico del día 5. Se produjeron importantes precipitaciones en el río Negro que han llevado a vertimientos en las centrales de Baygorria y Palmar. El día jueves la represa de Baygorria cerró vertederos. En la cuenca inmediata de Salto Grande se produjeron precipitaciones que llevaron a tener durante algunos días aportes del orden de 7000 m3/s. La demanda de energía semanal fue de unos 196 GWh. En el día martes 4 se reprogramó la semana debido a que no fue necesario la generación de Punta del Tigre para alcanzar la cota deseada en Salto Grande y además se sacó de servicio a Sala B debido a que el valor del agua en Salto paso a ser menor que su costo variable. La 6ta unidad de Central Batlle salió de servicio para realizar una reparación urgente debido a una pérdida de combustible. Puntualmente se exportó energía de origen térmico a Argentina proveniente de las unidades de Punta del Tigre y APR.
Semana 6 (08 de febrero al 14 de febrero)
Al igual que en la semana 5 se generó con las centrales de R. Negro a Pleno, Motores, 6ta cuando quedo disponible y Salto cerró demanda. A partir del día 10 se empezó a generar con Punta del Tigre para llegar a la cota objetivo en Salto. Se continuó vertiendo en la represa de Palmar durante toda la semana. En Salto Grande se produjeron precipitaciones en la cuenca inmediata que levantaron los aportes en dicha central hasta valores cercanos a los 3500 m3/s. En el día 13 entró en servicio la 6ta unidad de Central Batlle luego de su salida forzada por perdida de combustible. La demanda ejecutada fue sensiblemente mayor a la prevista, alcanzó los 200 GWh. Se reprogramó la semana a partir del día martes 11 debido al aumento de demanda y al atraso en la entrega de la 6ta unidad. No se exportó energía hacia los países vecinos.
Semana 7 (15 de febrero al 21 de febrero)
El despacho fue similar al de la semana anterior utilizando PTA para la cota objetivo en Salto. Hasta el miércoles prácticamente no se produjeron precipitaciones en ninguna de las cuencas, aunque luego se produjeron precipitaciones importantes en las cuencas del río Negro. El día domingo 16 finalizó el vertimiento en la represa de Palmar. La demanda ejecutada durante la semana fue de 196 GWh. No se exportó energía hacia los países vecinos.
Semana 8 (22 de febrero al 28 de febrero)
Se produjeron precipitaciones en todas las cuencas. Esto provocó que a partir del jueves se dejara de generar con PTA. La demanda ejecutada fue del orden de los 188 GWh. No se exportó energía hacia los países vecinos.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
Sale 6ta por perdida de combustible
Exportación a Argentina APR, PTA,
R. Negro a pleno
Energía Diaria Máxima 31596 MWh - Miércoles 5
R. Negro a pleno
R. Negro a pleno
R. Negro a pleno
PTA para cota en SG
PTA para cota en SG
SG cierra demanda
SG cierra demanda
SG cierra demanda